## Säbyholm 1;5
|  | Sammanställning byggnadsinformation Hillesholm 1:5 | 2024-12-06 |  |  | Sammanlagd byggnadsarea: 11705 m2
Tillhandahållna uppgifter | [5 empty] | Bedömning |  |  |  |  | Kommentarer
Byggnad | Användning | Beskrivning | Övergripande konstruktion | Antal våningar | Area (m2) | Byggnad | VS | Vent | El | Energi | Förvaltning/drift | Förväntad driftskostnad | Kr (beräknat med 2 kr/kWh)
Allmänt | [8 empty] | Denna anläggning är ansluten till HSP Trafo samt HSP- och LSP ställverk står i separat kiosk Storlek på trafo framgår ej Trafo mm från 10990-talet
1 | Växthus | Växthus | Plåt/glas | 1 | 2700 | Växthus i bra skick, inga synliga skador | Rör är i OK skick. Några äldre och några nyare pumpar. Samtliga pumpar är igång och viss cirkulation på värmevattnet (sekundärsidan) finns. Termometer indikerar på viss framledningstemperatur. Tappvatten är igång. | Ingen allmän- eller processventilation. Ventileras via luckor i tak. | Centraler i rostfritt se h-ledschema T8 lysrör i gångstråk, uttjänta växtbelysning sakna , växthusdator styr belysning, värme vent, bevattning, skuggväv uppkopplad till dator WIFI | Ej aktuellt | Byggnaden kan stå ouppvärmd, men installationer behöver då tömmas | Ej aktuellt
2 | Växthus | Växthus | Plåt/glas | 1 | 4000 | Växthus i bra skick, inga synliga skador | Pumpar delvis av äldre karaktär, delvis nyare. Byggnaden inrymmer pellets- och oljepanna. Två styck heatmaster á 2000 kW. Dessa anses i gott och brukligt skick. Skick på rörsystem är ok - krävs dock gedigen service då dessa är kapade på många ställen. Värmerör runt samtliga väggar i växthusdel. | Ingen allmän- eller processventilation. Throttelspjäll mot det fria med Belimo-motor som används vid övertemperaturer troligtvis. | Centraler i rostfritt se h-ledschema Reservkraftsaggregat för att driva värmeanläggning, startade ej vid platsbesök T8 lysrör i gångstråk, uttjänta Ingen växtbelysning styrning av fläktar ev motoriserade luckor styrning via dator, klimatdator Gemensamt passagesystem som huvud site Lokalt brandlarm samt utrymningslarm Aktiv datautrustning, kopparnät till övriga växthus, fiber till By 6, WIFI i växthus | Ej aktuellt | Byggnaden kan stå ouppvärmd, men installationer behöver då tömmas | Ej aktuellt
3 | Växthus | Växthus | Plåt/glas | 1 | 1750 | Växthus i bra skick, inga synliga skador | Pumpar av äldre karaktär. Värme avstängd. Matning av värme kommer via kulvert från byggnad 2. Mild korrosion på rör. Rör anses dock vara i brukligt skick m.h.t. tjockt gods. Värmerör runt samtliga väggar i växthus. | Ingen allmän- eller processventilation. Throttelspjäll mot det fria med Belimo-motor som används vid övertemperaturer troligtvis. | Centraler i rostfritt se h-ledschema T8 lysrör i gångstråk, uttjänta växtbelysning urladdning, inga lampor i nu , växthusdator styr belysning, värme vent, bevattning, skuggväv uppkopplad till dator WIFI | Ej aktuellt | Byggnaden kan stå ouppvärmd, men installationer behöver då tömmas | Ej aktuellt
4 | Växthus | Växthus | Plåt/glas | 1 | 2600 | Växthus i bra skick, inga synliga skador | Rör är i OK skick. Några äldre och några nyare pumpar. Samtliga pumpar är igång och viss cirkulation på värmevattnet (sekundärsidan) finns. Termometer indikerar på viss framledningstemperatur. Tappvatten är igång. | Tidigare suttit många cirkulationsfläktar (+100 st) av typ Systemair K EC (dim 100). | Centraler i rostfritt se h-ledschema T8 lysrör i gångstråk, uttjänta växtbelysning E40 sockel , växthusdator styr belysning, värme vent, bevattning, skuggväv uppkopplad till dator WIFI | Ej aktuellt | Byggnaden kan stå ouppvärmd, men installationer behöver då tömmas | Ej aktuellt
5 | Kallager |  | Trä/plåt | 1 | 520 | Oisolerad byggnad med väggar och tak av plåt. En mindre del av byggnaden är verkstad som är uppvärmd. I verkstaden är väggarna påbyggnda och troligen isolerade. Byggnaden är i godkondition | Stor centralkompressor i ett utrymme som värms av elvärmare. Betjänar tryckluft. I övrigt ingen värme eller tappvatten. | Ingen ventilation | Central med jordfelsbrytare Verkstad lysrör T8 uttjänta Maskinhall lysrör T8 uttjänta | Ej aktuellt | Inget akut förvaltningsbehov. Kan lätt stängas ner | Ej aktuellt
6 | Personalrum |  | Tegel/trä | 1 | 135 | En mindre vila som nytjas som peronalutrymme. Den är grundlagd på en tropargrund och väggarna är av tegel. Takstommen är av trä och sedan beklätt med plåt. Invändigt är ytskikten fräscha och relativt nyligen renoverade. | Värme via luftvärmepump och elradiatorer. Varmvattenberedare samt tappvatten finns till toagrupper. | Frånluft finns. Troligtvis via frånluftsfläkt på tak. Gick ej att se under platsbesök. | Renoverat 2019, allt nytt Central Inkommande fiberservis (Bredband 2) samt fiber vidare till byggand 2 Passagesystem | Sten/tegel väggar. Grund med stenmur. 3-glasfönster innanför äldre stallfönster. 5-10°C. | Inget akut förvaltningsbehov. | 7 000 - 10 000 kWh/år | 14 000 - 20 000 kr/år

## Byggnad 1
Projekt: Säbyholm
Projekt nr: 2422
Datum: 2024-11-19
Framtagen av: Torbjörn Kragh
Hilleshög 1:5 |  | Byggnad: 1
Allmänt om byggnaden | Beskrivning | Växthus
| Övergripande konstruktion | stål/stål
| Area | 2700
| Antal våningar | 1
Bedömning
Byggnad: | Växthus i bra skick, inga synliga skador
VS | Rör är i OK skick. Några äldre och några nyare pumpar. Samtliga pumpar är igång och viss cirkulation på värmevattnet (sekundärsidan) finns. Termometer indikerar på viss framledningstemperatur. Tappvatten är igång.
Vent | Ingen allmän- eller processventilation. Ventileras via luckor i tak.
El | Centraler i rostfritt se h-ledschema T8 lysrör i gångstråk, uttjänta växtbelysning sakna , växthusdator styr belysning, värme vent, bevattning, skuggväv uppkopplad till dator WIFI
Enerig | Ej aktuellt
Förväntad driftkostnad | Ej aktuellt
Förvaltning/Drift | Byggnaden kan stå ouppvärmd, men installationer behöver då tömmas

## Byggnad 2
Projekt: Säbyholm
Projekt nr: 2422
Datum: 2024-11-19
Framtagen av: Torbjörn Kragh
Hilleshög 1:5 |  | Byggnad: 2
Allmänt om byggnaden | Beskrivning | Växthus
| Övergripande konstruktion | stål/glas
| Area | 4000
| Antal våningar | 1
Bedömning
Byggnad: | Växthus i bra skick, inga synliga skador
VS | Pumpar delvis av äldre karaktär, delvis nyare. Byggnaden inrymmer pellets- och oljepanna. Två styck heatmaster á 2000 kW. Dessa anses i gott och brukligt skick. Skick på rörsystem är ok - krävs dock gedigen service då dessa är kapade på många ställen. Värmerör runt samtliga väggar i växthusdel.
Vent | Ingen allmän- eller processventilation. Throttelspjäll mot det fria med Belimo-motor som används vid övertemperaturer troligtvis.
El | Centraler i rostfritt se h-ledschema Reservkraftsaggregat för att driva värmeanläggning, startade ej vid platsbesök T8 lysrör i gångstråk, uttjänta Ingen växtbelysning styrning av fläktar ev motoriserade luckor styrning via dator, klimatdator Gemensamt passagesystem som huvud site Lokalt brandlarm samt utrymningslarm Aktiv datautrustning, kopparnät till övriga växthus, fiber till By 6, WIFI i växthus
Enerig | Ej aktuellt
Förväntad driftkostnad | Ej aktuellt
Förvaltning/Drift | Byggnaden kan stå ouppvärmd, men installationer behöver då tömmas

## Byggnad 3
Projekt: Säbyholm
Projekt nr: 2422
Datum: 2024-11-19
Framtagen av: Torbjörn Kragh
Hilleshög 1:5 |  | Byggnad: 3
Allmänt om byggnaden | Beskrivning | Växthus
| Övergripande konstruktion | Stål/glas
| Area | 1750
| Antal våningar | 1
Bedömning
Byggnad: | Växthus i bra skick, inga synliga skador
VS | Pumpar av äldre karaktär. Värme avstängd. Matning av värme kommer via kulvert från byggnad 2. Mild korrosion på rör. Rör anses dock vara i brukligt skick m.h.t. tjockt gods. Värmerör runt samtliga väggar i växthus.
Vent | Ingen allmän- eller processventilation. Throttelspjäll mot det fria med Belimo-motor som används vid övertemperaturer troligtvis.
El | Centraler i rostfritt se h-ledschema T8 lysrör i gångstråk, uttjänta växtbelysning urladdning, inga lampor i nu , växthusdator styr belysning, värme vent, bevattning, skuggväv uppkopplad till dator WIFI
Enerig | Ej aktuellt
Förväntad driftkostnad | Byggnaden kan stå ouppvärmd, men installationer behöver då tömmas
Förvaltning/Drift | Byggnaden kan stå ouppvärmd, men installationer behöver då tömmas

## Byggnad 4
Projekt: Säbyholm
Projekt nr: 2422
Datum: 2024-11-19
Framtagen av: Torbjörn Kragh
Hilleshög 1:5 |  | Byggnad: 4
Allmänt om byggnaden | Beskrivning | Växthus
| Övergripande konstruktion | stål/glas
| Area | 2600
| Antal våningar | 1
Bedömning
Byggnad: | Växthus i bra skick, inga synliga skador
VS | Rör är i OK skick. Några äldre och några nyare pumpar. Samtliga pumpar är igång och viss cirkulation på värmevattnet (sekundärsidan) finns. Termometer indikerar på viss framledningstemperatur. Tappvatten är igång.
Vent | Tidigare suttit många cirkulationsfläktar (+100 st) av typ Systemair K EC (dim 100).
El | Centraler i rostfritt se h-ledschema T8 lysrör i gångstråk, uttjänta växtbelysning E40 sockel , växthusdator styr belysning, värme vent, bevattning, skuggväv uppkopplad till dator WIFI
Enerig | Ej aktuellt
Förväntad driftkostnad | Ej aktuellt
Förvaltning/Drift | Byggnaden kan stå ouppvärmd, men installationer behöver då tömmas

## Byggnad 5
Projekt: Säbyholm
Projekt nr: 2422
Datum: 2024-11-19
Framtagen av: Torbjörn Kragh
Hilleshög 1:5 |  | Byggnad: 5
Allmänt om byggnaden | Beskrivning | Kallager
| Övergripande konstruktion | stål/trä
| Area | 520
| Antal våningar | 1
Bedömning
Byggnad: | Oisolerad byggnad med väggar och tak av plåt. En mindre del av byggnaden är verkstad som är uppvärmd. I verkstaden är väggarna påbyggnda och troligen isolerade. Byggnaden är i godkondition
VS | Stor centralkompressor i ett utrymme som värms av elvärmare. Betjänar tryckluft. I övrigt ingen värme eller tappvatten.
Vent | Ingen ventilation
El | Central med jordfelsbrytare Verkstad lysrör T8 uttjänta Maskinhall lysrör T8 uttjänta
Enerig | Ej aktuellt
Förväntad driftkostnad | Ej aktuellt
Förvaltning/Drift | Inget akut förvaltningsbehov. Kan lätt stängas ner

## Byggnad 6
Projekt: Säbyholm
Projekt nr: 2422
Datum: 2024-11-19
Framtagen av: Torbjörn Kragh
Hilleshög 1:5 |  | Byggnad: 6
Allmänt om byggnaden | Beskrivning | Personalbyggnad
| Övergripande konstruktion | Tegel/trä
| Area | 135
| Antal våningar | 1
Bedömning
Byggnad: | En mindre vila som nytjas som peronalutrymme. Den är grundlagd på en tropargrund och väggarna är av tegel. Takstommen är av trä och sedan beklätt med plåt. Invändigt är ytskikten fräscha och relativt nyligen renoverade.
VS | Värme via luftvärmepump och elradiatorer. Varmvattenberedare samt tappvatten finns till toagrupper.
Vent | Frånluft finns. Troligtvis via frånluftsfläkt på tak. Gick ej att se under platsbesök.
El | Renoverat 2019, allt nytt Central Inkommande fiberservis (Bredband 2) samt fiber vidare till byggand 2 Passagesystem
Enerig | Sten/tegel väggar. Grund med stenmur. 3-glasfönster innanför äldre stallfönster. 5-10°C.
Förväntad driftkostnad | 7 000 - 10 000 kWh/år
Förväntad driftkostnad (kr) | 14 000 - 20 000 kr/år
Förvaltning/Drift | Inget akut förvaltningsbehov.